郑环审〔2022〕14号

郑州市生态环境局

关于《郑州市第一人民医院（东大街院区）项目环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州市第一人民医院：

你单位委托北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司编制的《郑州市第一人民医院（东大街院区）项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估意见和管城分局初审意见，经研究，批复如下：

一、项目概况：项目位于郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交汇处（东大街56号）。项目占地面积41728.4平方米，医疗机构批设床位1200张，临床科室设置有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、耳鼻喉科、皮肤科、麻醉科、康复科、预防保健科、传染科、口腔科、重症医院科、精神科、医疗美容科等；医技科室设置有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、输血科等。项目总投资8.8亿元，其中环境保护投资932万元，占总投资1.06%。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

五、项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

（一）废气。该项目天然气锅炉采用低氮燃烧器+烟气循环技术，锅炉烟气密闭管道收集后通过15m高排气筒排放，污染物排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1排放浓度限值要求；污水处理站各污水构筑物采用混凝土现浇加盖封闭，产生的恶臭气体经除臭风机+UV光氧活性炭一体机装置进行除臭处理后通过15m高排气筒排放，排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准；食堂油烟经低温高压油烟净化器处理后通过专用烟道引至楼顶高空排放，排放满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型标准要求。

（二）废水。院区综合废水经一座处理规模为1600m³/d的污水处理站处理，处理工艺为“格栅→调节池→接触氧化池1→初沉池→接触氧化池2→二沉池→消毒池”工艺处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和郑州新区污水处理厂进水水质要求。

（三）噪声。该项目主要噪声源为中央空调机组、冷水机组和污水处理站水泵等设备运行产生的噪声采取基础减振、建筑隔声、软连接等措施，处理后项目东、北、西厂界噪声值均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，南厂界噪声值均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

（四）固废。本项目运营期产生的医疗废物分类收集、暂存于医疗废物暂存间，定期有危险废物处理资质单位清运处理。污水处理站污泥和废活性炭收集后定期交由有资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门集中清运。

六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

七、工程建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

八、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境综合行政执法支队管城大队负责，郑州市生态环境局管城分局做好配合工作。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2022年4月26日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室           2022年4月26日印发