郑环审〔2022〕48号

郑州市生态环境局

关于《郑州颐和医院二期项目环境影响

报告书（报批版）》的批复

郑州颐和医院：

你单位（统一信用代码：12410100752264877X）上报的由河南省源镁环保科技有限公司编制完成的《郑州颐和医院二期项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉并依法进行公开。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南国环环保科技有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建成后按规定程序实施竣工环境保护验收。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废气。运营期项目废气污染物主要包括：锅炉废气、蒸汽发生器废气、食堂废气和污水处理站恶臭气体。①锅炉废气和蒸汽发生器废气：燃气锅炉及蒸汽发生器产生的废气分别经“低氮燃烧+烟气循环”进行处理，处理后燃气锅炉废气依托现有工程1根28m高排气筒排放，处理后的蒸汽发生器废气经由1根33m高排气筒排放。污染物颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 41/2089-2021）表1中燃气锅炉排放限值要求。②食堂油烟废气经由“机械滤网+静电+低温等离子处理工艺”的油烟净化系统进行处理后经过屋顶专用烟道排放（高度33m）。油烟和非甲烷总烃排放应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型标准要求。③污水处理站恶臭气体：污水处理站处于地下封闭空间，产生的恶臭气体引入生物滤池进行除臭，然后通过1根15m高排气筒排放。污水处理站的废气排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求。无组织排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

2.废水。项目废水依托现有工程污水处理站进行处理，然后经由市政管网排入郑州新区污水处理厂进一步处理，最后排入贾鲁河。污水处理站采用“调节池+接触氧化+沉淀池+接触消毒”工艺对废水进行处理，设计处理规模为2220t/d。要求在废水总排口安装废水在线监测系统。项目废水总排口出水水质应满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466 -2005)表 2 预处理标准要求，同时满足郑州新区污水处理厂纳管要求。

- 3.噪声。设备噪声采取减振、隔声、消声，优先选择低噪声设备等措施。项目厂界四周噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；四周敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

- 4.固废。本项目运营期产生的医疗废物分类收集、暂存于医疗废物暂存间，定期由有危险废物处理资质单位清运处理。医疗废物处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及修改单要求；污水处理站污泥经消毒脱水后密封装袋，委托有资质单位集中处置；一般固体废物按照相关要求进行处理。

- （四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

- 四、如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，你单位应按新标准执行。

- 五、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局郑东新区分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

- 六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2022年10月13日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室               2022年10月13日印发