郑环审〔2023〕24号

郑州市生态环境局

关于《郑州市中医院宜健院区改建项目

环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州市中医院：

你单位（统一信用代码：12410100416046299C）上报的由河南聚创环保科技有限公司编制完成的《郑州市中医院宜健院区改建项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建成后按规定程序实施竣工环境保护验收。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

# 1.废气。本项目废气主要为锅炉废气、污水处理站废气、煎药异味、食堂油烟等。锅炉采取低氮燃烧器+烟气循环措施，废气经1根8m高排气筒排放，应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1标准要求（颗粒物5mg/m3，SO210mg/m3，NOX30mg/m3）；污水处理站恶臭气体及中药煎药异味经各自收集系统收集，引入1套“喷淋塔（水吸收）+生物滤池”装置处理，然后经1根15m高排气筒排放，应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求（H2S≤0.33kg/h，NH3≤4.9kg/h，臭气浓度2000（无量纲））以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求；食堂油烟经配套安装1套“机械滤网+静电+UV光氧”装置处理后由25m高专用烟道排放，应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型标准要求。

2.废水。新建1座处理规模800m3/d污水处理站处理，污水处理站采取“格栅+调节池、初沉池+水解酸化+接触氧化+二沉池+消毒”处理工艺。废水经污水处理站处理后，由院区总排口经市政管网进入荥阳市第二污水处理厂进一步处理。项目总排口废水水质应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及荥阳市第二污水处理厂进水水质要求。

3.噪声。本项目空调机房冷却机组及中央空调、污水处理站水泵、风机等运行产生的噪声采取基础减振、建筑隔声等措施；门诊社会噪声和院区内汽车行驶噪声采取宣传提醒和标识引导等措施，处理后项目东、南、西、北厂界昼、夜间噪声值均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准；周边环境保护目标昼、夜间噪声值均应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

4.固体废物。一般固废分类收集，由当地环卫部门负责统一清运处理。医疗废物暂存院区危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。纯水和软水制备过程产生的废离子交换树脂和废渗透膜等全部由厂家回收处理；污水处理站污泥经消毒脱水处理后暂存污泥暂存间，定期交由有资质的单位处置。

# （四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

# 四、如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，你单位应按新标准执行。

五、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局荥阳分局负责。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年5月24日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室           2023年5月24日印发