郑环审〔2023〕36号

郑州市生态环境局

关于《郑州荥锦垃圾焚烧发电厂迁建项目环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州荥锦绿色环保能源有限公司：

你公司（统一信用代码：914101007241230817）上报的由中南金尚环境工程有限公司编制完成的《郑州荥锦垃圾焚烧发电厂迁建项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、荥阳分局出具的预审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废水。垃圾渗滤液、燃料输送系统冲洗废水、初期雨水进入厂区自建渗滤液处理站（处理能力400t/d，预处理+厌氧反应器+A/O+MBR膜系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+浓缩减量装置）处理，出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）相关限值后作为循环冷却补充水回用；NF和RO浓水经浓缩减量装置处理后回用于石灰浆制备。循环冷却水系统排水、部分化水站水处理系统排水回用于生产，不外排。生活污水经化粪池收集处理后与未利用部分化水站水处理系统废水、生活水净化装置过滤器反冲洗排水经厂区总排口外排至荥阳市第二污水处理厂处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

2.废气。项目应采取合理措施，强化各类废气收集处置措施，减少废气的无组织排放。垃圾焚烧烟气经“SNCR脱硝+半干法脱酸+干化喷射脱酸+活性炭吸附+袋式除尘器+SGH+SCR”处理后经1座80米高烟囱排放，外排烟气满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）及《郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于修订生活垃圾焚烧发电、医疗废物、危险废物焚烧处置等行业超低排放标准的通知》限值要求。卸料大厅全封闭，垃圾坑密闭负压集气，与渗滤液处理系统恶臭气体一并引至焚烧炉燃烧处理。焚烧炉检修时，垃圾坑恶臭气体经活性炭应急除臭设施处理后经20m排气筒达标排放，外排废气满足《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求。石灰浆制备间、石灰干粉间、飞灰间、活性炭间等产尘点密闭，粉尘经仓顶除尘器处理后无组织排放，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。渗滤液处理站沼气进入焚烧炉焚烧处理，应急情况下，采用备用火炬燃烧处理。加强移动源污染防治，垃圾运输采取密闭运输方式，2025年底前全部采用新能源车辆运输。食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟道排放，外排放废气满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准要求。

3.噪声。运营期噪声采取选用低噪声型设备，安装排气消音器、隔声减震、车辆限制超载、禁按喇叭等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）3类标准。

4.固体废物：焚烧炉渣外委综合利用；污泥经脱水后与职工生活垃圾一并送焚烧炉处理；石灰仓、碳酸氢钠干粉仓、活性炭仓仓顶除尘器收集粉尘返回各料仓。飞灰暂存于飞灰库，定期交由有资质单位处置；废活性炭、废布袋、废机油、废催化剂、化验室废试剂、废液、废容器、反渗透膜、超滤膜、纳滤膜等在厂区危废暂存间暂存后，定期交有资质单位处理。各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗、跟踪监测等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤和地下水污染。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（六）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局荥阳分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年7月27日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年7月27日印发 |