郑环审〔2017〕37号

郑州市环境保护局

关于《郑州市医疗废物集中处置中心医废焚烧生产线技术改造项目环境影响报告书》（报批版）的

批   复

郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司：

你公司委托江苏润环环境科技有限公司编制的《郑州市医疗废物集中处置中心医废焚烧生产线技术改造项目环境影响报告书》（报批版）（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。根据我局土壤办公室技术审查意见和新郑市环保局审查意见，经研究，批复如下：

一、项目位于新郑市郭店镇郑州市医疗废物集中处置中心现有厂区内，主要技改内容：对焚烧生产线一燃室、二燃室进行改造，1号线增设三燃室；改单一管式余热锅炉为膜式壁+管式余热锅炉；更换除酸塔塔体，增大除酸塔容积，提高烟气反应时间；安装高效布袋除尘器，总过滤面积增至1000㎡；更换双流体喷头为高速旋转碱液喷雾器，增强烟气和碱液的反应，提高烟气除酸效果；升级活性炭连续添加装置，可连续稳定的吸附烟气中气态二噁英及烟气中的重金属；改造设备基础和增加其它附属设备等。技改完成后，两条医废焚烧生产线处置能力共达到60吨/日，年处置规模增至21900吨/年。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目管理规定，评价结论可信。项目在全面落实《报告书》中提出的各项污染防治措施及本批复要求的基础上，项目所产生的环境影响可以得到控制。《报告书》提出的环保执行标准可行，该《报告书》可作为项目环保设计和环境管理的依据。从环境保护角度，我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列的工程内容、规模、地点进行项目建设。

三、项目建设须严格执行环保“三同时”制度，严格按照环评和《郑州市2017年大气污染防治攻坚行动方案》要求积极落实各项污染防治措施。

四、你公司须履行告知义务，对项目环境效益以及产生的各种污染及其防治设施、措施等进行公示，避免发生环境投诉与纠纷。你公司须向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

五、项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1、按照环评要求建设和落实污染防治设施及措施。两条医疗废物焚烧处理线分别配备1套焚烧炉烟气处理系统，烟气处理工艺为“余热锅炉+急冷+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘”，处理后烟气共用1座50m高排气筒排放。医疗废物上料口上方须安装集气罩进行负压抽风，收集的恶臭气体送往焚烧炉的二燃室燃烧。焚烧烟气排放须满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）相关标准要求。无组织恶臭气体排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放浓度限值要求。无组织粉尘排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求。

2、生产、生活废水经两套自建污水处理站（“混凝沉淀+消毒”工艺、“生化反应+MBR膜装置”工艺）处理，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）和《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值要求后全部综合利用，废水按照环评要求全部回用不得外排。项目远期建设废水排放须考虑重新申请污染物排放总量后按照相关环保政策法规要求进行排放。

3、高噪声设备须经厂房隔声、基础减震等措施降噪，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。

4、生产固废综合利用、妥善处置，各种固废临时堆场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制。各类危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行暂存，交有资质的单位进行处置。

六、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000229）。

七、项目卫生防护距离为：东厂界外358m、西厂界外222m、南厂界外339m、北厂界外315m。卫生防护距离内不得规划新建学校、医院、住宅等环境敏感点。

八、贯彻“以新带老”的原则，按照环评要求对现有工程进行整改。

九、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

十、项目须设置烟气在线监测装置，并与环保主管部门监控中心联网。

十一、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

十二、项目日常环保监管工作由新郑市环保局负责，郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心负责督查巡察。

十三、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2017年4月12日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                   2017年4月12日印发