负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕73号 关于郑州自来水投资控股有限公司 郑州市中法供水深度处理及排泥水处理工程 竣工环保验收申请的批复 郑州自来水投资控股有限公司： 你公司上报的《郑州市中法供水深度处理及排泥水处理工程竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《郑州市中法供水深度处理及排泥水处理工程竣工环境保护验收监测表》（编号：YS2014050035）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、郑州市环境保护监测中心站编制的《验收监测表》表明： （一）本工程污水总排口化学需氧量在29mg/L—30mg/L之间，氨氮在0.473mg/L—0.769mg/L之间，悬浮物在26mg/L—302mg/L之间，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。 （二）厂界无组织废气氨最大排放深度0.13mg/m3、硫化氢最大排放深度0.006mg/m3，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。 （三）污泥经袋式压滤机脱水后送八岗污泥处置厂处置。 （四）南、北、东厂界昼间和夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，西厂界紧邻文化路。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环保监察工作由郑州市环境监察支队负责。 经办人： 2014年10月9日