郑环审〔2015〕216号

郑州市环境保护局

关于郑州紫荆医院迁建项目竣工环保验收

申请的批复

郑州紫荆医院：

你单位上报的《郑州紫荆医院迁建项目竣工环境保护验收申请》及附送的《郑州紫荆医院迁建项目竣工环境保护验收监测报告》（牟环境监测YS2015-006号）（以下简称《监测报告》）收悉。2015年3月9日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、工程建设的基本情况

工程位于管城区新郑路184号陇海市北侧，北临烟厂家属院，东临新郑路、西临市政家属院。租凭河南金冠实业有限公司现有房屋，设置床位90张。验收监测期间医院运营正常，配套建设的环境保护设施已同步投入使用。

二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废气

污水处理站废气经40m高排气筒楼顶排放，未建设食堂。

（二）废水

实现了“雨污分流”。医院检验科未采用含铬、含氰药剂，无含铬含氰废水产生。医疗废水经院区污水处理站处理（处理规模72m3/d，处理工艺“水解酸化+强化二段生物接触氧化+二氧化氯消毒”）后，通过市政管网排入城市污水处理厂。

（三）固体废物

各种固体废物的综合利用和处置措施能严格按照相关要求落实，医疗废物由郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司收集处置。建设有医疗废物临时贮存间，设有明显的警示标牌。

（四）噪声

高噪声设备采取了厂房隔声等隔声降噪措施。

三、环保设施运行效果和项目建设对环境的影响

中牟县环境监测站编制的《监测报告》表明：

（一）废气

污水处理站周边大气排放污染物氨、硫化物能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相应标准。

（二）废水

医院总废水总排口COD、氨氮、粪大肠菌群等均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准。

（三）噪声

四周厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。

（四）污染物排放总量

根据验收监测数据计算得出，主要污染物排放总量化学需氧量为0.27t/a、氨氮为0.031t/a，满足郑州市环保局批复的总量指标化学需氧量0.58t/a、氨氮0.06t/a。

四、验收结论和后续要求

该工程在实施过程中按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，经验收合格，准予该项目主体工程正式投入生产。

工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。加强医疗废物管理，严格执行危险废物转移“五联单制度”。

项目日常环境监察工作由郑州市环境监察支队负责。

2015年4月3日

郑州市环境保护局办公室                  2015年4月3日印发