1 前言

郑州大学第五附属医院（原郑州铁路局中心医院）始建于1915年，于2005正式更名为郑州大学第五附属医院，总占地面积90.4亩，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的现代化省级综合医院，是河南省省直医保、郑州铁路局医保、郑煤集团医保、郑州市医保、二七区医保及中原区医保定点医院。荣膺国家“三级甲等”医院、“全国百佳医院”、“百姓放心示范医院”等称号。医院拥有一批在国内和省内先进的诊疗设备，现在开放床位1701张，职工1400余人，设有30多个临床科室、12个医技科室、7个诊疗中心、1个综合门诊部，在各个专业学科的常见、多发病与疑难重症抢救方面具有丰富的经验。

近年来随着国家医疗保障制度的不断完善和城乡居民的生活不断提高，住院病人逐年递增，郑州大学第五附属医院为了更好的适应社会的发展，加大内部管理，引进了选进的医疗技术和服务项目，使外科病人急剧增加，床位使用率始终保持在95%以上，床位极其的拥挤，造成平面空间狭小，业务用房的短缺给就医的患者带来了诸多不便。其中医院现有外科病区和既有干部病房楼经十余年的使用后，楼内各种设施破损，且在功能布局等方面已凸现不足，存在着许多不能满足医疗工作正常开展和安全隐患等问题。为了进一步提高现有医疗资源的利用效率，为广大人民群众提供技术先进、仪器完善、环境良好的住院环境，将原外科楼和干部病房楼拆除进行资源整合，新建综合病房楼，从根本上解决医院的基础设施落后的问题。依据《产业结构调整指导目录（2005年本）》，该项目属于鼓励类中“基本医疗预防保健服务设施建设”项目，符合国家产业政策。

该项目环境影响报告书由中铁郑州勘察设计咨询院有限公司于2009年8月编制完成，郑州市环境保护局于2009年9月3日出具了该项目的审查意见（文号：郑环审〔2009〕61号，见附件1），同时对该院主要污染物排放总量进行了核定并出具了核定意见（文号：郑环总量〔2009〕057号，见附件2）。

中铁工程设计咨询集团有限公司于2014年5月30日组成核查组对郑州大学第五附属医院综合病房楼建设项目环保措施落实情况进行了核查，并于2014年6月5日出具了该项目的环保核查报告（见附件3）。依据该核查报告，郑州市环境保护局于2014年11月17日出具了《关于同意郑州大学第五附属医院综合病房楼建设项目试运营的通知》（郑环评试〔2014〕175号），试生产期自2014年11月18日至2015年2月18日（见附件4）。后又延期至2015年5月15日（见附件5）

根据国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、环境保护部令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和环境保护部环发〔2000〕38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的要求，经郑州市环境保护局同意，受郑州大学第五附属医院委托，郑州市环境保护监测中心站承担该院综合病房楼项目的竣工环境保护验收监测工作，并于2015年3月12日派技术人员对该院新建项目环保设施建设及运行情况进行现场勘察，收集有关技术资料。依据该项目建设实际情况，环评结论、建议及批复要求以及国家有关技术规定，编制该项目验收监测方案。

根据验收监测方案，郑州市环境保护监测中心站于2015年5月20日至22日对该项目环保设施及环境保护情况进行现场验收监测和检查。针对该项目环保设施运行效率、污染物排放浓度及污染物排放总量达标情况，以及执行环评建议及环评批复的落实情况，对照国家有关标准，编写本验收监测报告。

2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号；

2.2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，环境保护部令第13号；

2.3关于建设项目保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》环境保护部，环发〔2000〕38号；

2.4《河南省建设项目环境保护条例》；

2.5《郑州大学第五附属医院综合病房楼建设项目环境影响报告书（报批版）》，中铁郑州勘察设计咨询院有限公司，2009年8月；

2.6《郑州市环境保护局关于<郑州大学第五附属医院综合病房楼建设项目环境影响报告书>（报批版）的审查意见》，郑环审〔2009〕61号；

2.7《关于郑州大学第五附属医院综合病房楼建设项目主要污染物排放总量的核定意见》，郑环总量〔2009〕057号；

2.8《关于郑州大学第五附属医院综合病房楼建设项目试生产前环保核查报告》，中铁工程设计咨询集团有限公司，2014年6月5日；

2.9《关于同意郑州大学第五附属医院综合病房楼建设项目试运营的通知》，郑环评试〔2014〕175号。

3 建设项目工程概况

3.1项目基本概况

郑州大学第五附属医院总占地面积90.4亩，建筑总面积7.66万m2。医院现在开放床位995张，职工1400余人，医院拥有一批在国内和省内先进的诊疗设备。配有旋转式头部伽玛刀、体部伽玛刀、核磁共振、多功能全身CT机、螺旋CT、直线加速器、DSA、人工肾血液透析机等先进设备。项目建成后医院床位总规模为1701张，原有干部病房楼、老外科病房及老内科病房、综合楼、洗衣房等均已废弃并拆除。新建的综合病房楼从根本上解决医院的基础设施落后的问题。

该项目总投资16316万元，所需资金由项目承办单位通过银行借款8000万元，其余资金由项目承办单位自筹解决。

3.1.1基本建设情况

新建综合病房楼主要指标见表3-1。

表3-1 新建综合病房楼主要指标一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 规模 | 功能设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地下部分 | m2 | 4000 |  |
| 1 | 地下一层 | m2 | 2000 | 中心供应室、营养厨房等 |
| 2 | 地下二层 | m2 | 2000 |  |
| 二 | 地上部分 | m2 | 38000 |  |
| 1 | 一层 | m2 | 2000 | 入口大厅、病区药房等 |
| 2 | 二层 | m2 | 2000 | 手术层 |
| 3 | 三层 | m2 | 2000 | 手术及ICU病区 |
| 4 | 四层 | m2 | 1600 | 供应室 |
| 5 | 五层 | m2 | 1600 | 血库、病理科 |
| 6 | 六～十四层 | m2 | 1600 | 外科病区 |
| 7 | 十五层 | m2 | 1600 | 妇科 |
| 8 | 十六层 | m2 | 1600 | 产科 |
| 9 | 十七层 | m2 | 1600 | 内科 |
| 10 | 十八层 | m2 | 1600 | 内分泌科 |
| 11 | 十九层 | m2 | 1600 | 儿内科 |
| 12 | 二十层 | m2 | 1600 | 消化、肾病科 |
| 13 | 二十一层 | m2 | 1600 | 呼吸内科 |
| 14 | 二十二～二十三层 | m2 | 1600 | 肿瘤科 |
|  | 合计 | m2 | 42000 |  |

3.1.2主要医疗设备设施

本项目的主要使用功能为住院护理、相关的手术治疗及监控护理。

项目主要医疗设施设备见表3-2和3-3。

表3-2  医疗用房基本设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数监护仪 | 65套 | 27 | 对接担架车 | 5辆 |
| 2 | 电子腹腔镜 | 1台 | 28 | 球囊反搏泵 | 2台 |
| 3 | 麻醉机 | 9台 | 29 | 电子婴儿秤 | 2个 |
| 4 | 腹腔镜 | 1台 | 30 | 辐射式婴儿抢救台 | 2座 |
| 5 | 外科手术显微镜 | 1台 | 31 | 激光膀胱镜 | 1台 |
| 6 | 遥控数字化X线诊系统 | 1套 | 32 | 腹腔镜手术器械 | 1套 |
| 7 | 中心吸引、吸氧系统 | 1套 | 33 | 关节镜及电动削刨刀 | 1组 |
| 8 | 等离子灭菌柜 | 1座 | 34 | 骨科动力器械 | 1套 |
| 9 | 眼科手术显微镜 | 2台 | 35 | 骨科牵引床 | 6个 |
| 10 | 中央监护系统 | 2套 | 36 | 肺功能仪 | 1台 |
| 11 | 高频电刀 | 12套 | 37 | 宫腔镜 | 1台 |
| 12 | R-500专用X线机 | 1台 | 38 | 雾化吸入器 | 12台 |
| 13 | 呼吸机 | 9台 | 39 | 褥疮气垫床 | 8个 |
| 14 | 除颤监护仪 | 18台 | 40 | 冰箱、冰柜 | 30台 |
| 15 | 血管外科手术器械 | 1套 | 41 | 胰岛素泵 | 15台 |
| 16 | 手术无影灯 | 9组 | 42 | 开颅钻 | 1套 |
| 17 | 内镜清洗消毒设备 | 2套 | 43 | 辐射保温台 | 1座 |
| 18 | 手术床 | 12个 | 44 | 早产儿培养箱 | 5个 |
| 19 | 低温治疗机 | 1台 | 45 | 脑立体定向系统 | 1套 |
| 20 | 心电图机 | 20台 | 46 | 电脑 | 120台 |
| 21 | 输液泵 | 30台 | 47 | 电视机 | 100台 |
| 22 | 等离子灭菌器 | 1个 | 48 | 儿童水疗机 | 1台 |
| 23 | 半自动超声波清洗机 | 1台 | 49 | 观片灯 | 60套 |
| 24 | 动态杀毒机 | 5台 | 50 | 打印机 | 100台 |
| 25 | 三氧消毒机 | 6台 | 51 | 紫外消毒灯 | 150组 |
| 26 | 喉镜 | 6组 |  |  |  |

表3-3 医疗病房基本设施一览表

| 序号 | 名称 | 床位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普床 | 760 |
| 2 | 护理床（3折） | 200 |
| 3 | 骨科床 | 100 |
| 4 | 监护病床 | 20 |
| 5 | 负氧消毒设备 | 240 |
| 6 | 医用办公桌 | 260 |
| 7 | 床柜 | 700 |
| 8 | 特需床 | 100 |
| 9 | 电视 | 340 |
| 10 | 冰箱 | 100 |
| 11 | 衣柜 | 100 |
| 12 | 洗浴设备 | 100 |
| 13 | 洗漱设备 | 100 |
| 14 | 热水器 | 25 |
| 15 | 微波炉 | 60 |
| 16 | 沙发 | 100 |
| 17 | 茶几 | 100 |
| 18 | 座椅 | 500 |
| 19 | 公共（污物）设备 | 80 |

3.2公用工程

3.2.1供电

本工程一级负荷为消防设备、净化设备、手术室照明、电梯、分娩室用电、放射科设备、ICU、NICU等；二级负荷为货梯、生活水泵等；其他为三级负荷。外电源由医院总变配电所引来两路独立的10kV电源，用电缆送至本工程地下二层的10kV变电所高配室。两回路一备一用，自动切换投入，以保证消防负荷，供电参数为电压380/220V，50Hz，三相交流电，按一级负荷供电。

3.2.2供热

本项目采暖供热来自于中原环保股份有限公司，本项目总建筑面积为42000m2，采暖指标采用60w/m2。总采暖热负荷为2520kW，平均用汽量为5.66t/h,最大用汽量7.55t/h，年用汽量16299t。本项目采暖由中原环保股份有限公司提供的蒸汽经减压后分别向各用汽点供汽。

3.2.3供水

医院用水由自来水公司主管道引入，医院建有完整的给水系统，能满足新建病房楼的需求。本项目日总用水量为381.3t/d，小时用水量约为31.8t/h，最大用水量约为47.7t/h。

3.2.4消防

市政接入点采用两路给水管接入，在医院范围内形成环状供水管网。在环网上共设4个室外消火栓，以便于消防车取水。整个大楼室内消防管网环成一个系统，地下室设消防水池，屋顶设消防水箱，消防给水管采用分区给水系统。同时保证上区最不利点消火栓静水压力，在上区系统屋顶设置一台增压气压罐。相关房间内均设有湿式自动喷水灭火系统。地下室采用直立室喷头。自喷系统分为6个系统，共设6个湿式报警阀。

3.3项目工艺流程及产污环节

本项目为病房楼，属于基本医疗服务设施建设项目，主要为来院就医的病人提供住院疗养的空间及部分辅助治疗，本项目营运流程产污环节见图3-1。

病人                                                   康复出院

本项目（综合病房楼）

图3-1  医疗流程及产污环节图

4 主要污染物排放及治理情况

4.1废气排放及治理情况

本项目产生的废气主要是餐厅的油烟及污水处理站运行过程中产生的恶臭气体。

4.1.1餐厅油烟

新病房楼餐厅主要供应楼上住院病人及陪护家属用餐，餐厅制餐产生的油烟经静电式油烟净化器处理后排放，安装的油烟净化器经国家环保部门认定许可，符合相关技术要求。（见附件5）

4.1.2污水处理站废气

医院运行过程中产生的污水由污水处理站进行处理，污水处理站在运行过程中会产生一定量的恶臭气体，这些气体经活性炭吸附净化后通过15m高排气筒排放。同时也会以无组织的形式进行少量的逸散，对周围产生一定的影响。

4.2废水排放及治理情况

项目废水为楼上住院病人及陪护家属生活废水及少量的手术治疗、辅助检查废水。项目废水与该院的其它废水一同汇入污水处理站。而该院其它医疗废水主要包括来自门诊楼、医技楼、其它病房楼等的手术室、诊疗室、病房、化验室等产生的医疗废水和行政办公、职工食堂等产生的生活废水。医院废水经管道汇集后进入污水处理站进行处理，处理后进入市政管网，最终进入王新庄污水处理厂。

医院现有污水处理站工艺流程如下：

医疗废水

CLO2

图4-1  污水处理站工艺流程图

4.3固体废物排放及防治措施

项目所产生的固体废物主要包括污水处理站运行中产生的污泥、医疗行为过程中产生的医疗废物和住院病人及陪护家属的生活垃圾等。

4.3.1污水处理站污泥防治措施

在医院污水处理站运行过程中，会有部分污泥在处理构筑物中沉淀下来。主要包括格栅滤下来的格栅渣和沉淀污泥，污泥中含有致病菌、病毒、寄生虫卵等，新建污水站运行初期，尚无污泥产生。

4.3.2医疗废物防治措施

本项目产生的医疗废物与该院其它医疗废物一同收集至该院设置的医疗废物暂存间。按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定进行储存和运输，并定期送往具备危险废物处置技术资格的专业机构进行处置（郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司），医院与专业资质机构签订有处置合同。

4.3.3生活垃圾处理措施

医院行政办公、家属陪护等产生的生活垃圾，由医院与相关处置单位签订清运合同，由其负责定期进行清运，经垃圾中转站最终卫生填埋处理。

4.4厂界噪声排放及防治措施

项目本身为综合病房楼，本身即要求是特别需要保护安静的区域，住院病人所产生的为生活噪声。医院的其它诊疗、医治等过程并无强噪声设备，医院为开放性机构，其运行过程中产生的噪声为社会生活噪声。院区内其它产生噪声的设备主要为污水处理站设备室、泵房内的各种风机、泵机等。污水处理站设备室设置有两道隔声门进行屏蔽。

5 环评主要结论、建议及批复要求

5.1环评主要结论

5.1.1工程的建设符合国家产业政策和标准规定。

5.1.2工程选址可行，平面布置较为合理。

5.1.3本工程投产后，废水达标排放，对地表水和地下水水质无影响，不增加厂界噪声，不增加锅炉耗汽量，不增加锅炉废气排放，对环境空气质量无影响。

5.1.4工程有显著的经济效益、环境效益和社会效益。

5.2环评建议

5.2.1进一步优化院内平面布置，合理布局，尽量设计地下式设备间安放高噪声设备，将各单元恶臭气体收集后集中净化、除臭排放，防止恶臭气体扩散影响附近环境空气质量。

5.2.2环保专业和主体工程设计人员需密切配合，完善通风、排气系统设计，将净化、除臭处理达标后的食堂油烟和污水处理站上废气输入新建病房楼内部排烟通道，送至屋顶高空排放。

5.2.3建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。

5.2.4加强全院环境保护工作，认真实施本评价中提出的各项污染防治措施，提高原料利用率，减少废水、废气等污染物的排放量。

5.2.5加强院内环境绿化，利用绿色植物阻滞粉尘，吸附降噪作用，有效降低对外环境的影响。

5.2.6加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染物防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行，定期监测，严格控制污水处理站出水浓度达到设计标准要求，确保不增加城市污水处理厂的负荷。

5.3郑州市局审查意见

5.3.1原则同意二七区环保局审查意见，原则同意《郑州大学第五附属医院综合病房楼建设项目环境影响报告书》（报批版）结论和建议，建设单位应据此在工程设计、工程建设时认真落实各项环保投资和环保措施。建设单位应委托有资质的单位进行环保工程的设计和施工，设计单位必须严格按照环评及批复意见认真落实各项工程及环保设施设计、不得擅自变更。

5.3.2建设单位必须严格按照环评要求，在施工期积极落实各项污染防治措施，降低施工噪声和施工扬尘对周围环境的影响。特别注意河南省职业病医院和西工房社区临康复后街的居民楼房距本项目不超过50米易受施工影响。

5.3.3同意报告书提出的污水治理方案。医院废水要实现“雨污分流、污污分流”，废水按照“分类收集、分类预处置”的原则进行预处理后再进入医院污水处理站（处理规模：1350m3/d；工艺：厌氧水解+生物接触氧化法处理，主体处理设施设置为地下式结构）。外排废水要达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。按国家有关规定设置规范排污口，设立明显标志，安装污水流量计和在线监测装置并与环保部门联网。

5.3.4 现有的两台4t/h燃气锅炉（一开一备）外排废气要达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）标准要求。食堂油烟废气经国家环保部有关部门认证许可的油烟净化器处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001要求并由新建病房楼排烟道直接高空排放。污水处理站加盖板密闭使用低温等离子体废气处理设备，处理后废气满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》并由新建病房楼内排烟道直接高空排放。

5.3.5加强污水处理站四周的绿化，种植花草树木，按照环评要求配套污泥脱水设施和贮存设施。污水处理设施运营过程中产生的污泥必须按照环评要求进行浓缩消毒处理，脱水后的泥饼应当按照危险废物的管理要求进行贮存处置，不可随意处置。

5.3.6严格按照环评要求，对各类医疗废物和固体废物分类收集无害化处置。医院运营过程中产生的属危险废物的医疗废物必须严格按照有关规定和要求送到具备危险废物经营技术资格的单位处置，严禁擅自处置。医疗废物执行GB18597-2001《危险废物储存污染控制标准》

5.3.7落实隔声降噪各项措施，厂界噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

5.3.8认真落实环评报告所确定的防范环境风险的要求和措施，制定污染事故应急预案，严格落实安全防范措施防止发生污染事故。

5.3.9 本项目要严格按照郑州市环境保护局《关于郑州大学第五附属医院综合病房楼建设项目主要污染物排放总量的核定意见》（郑环总量〔2009〕057）要求落实总量控制指标，该医院年排放COD≤30吨。

5.3.10 此次审批不包括医院从事的放射类、辐射类项目，如从事此类项目，其环评另行报批。

6 验收监测评价标准

6.1废水执行标准

该项目排放的废水经院内排水管网统一进入该院污水处理站。废水经污水处理站生化、消毒处理后排放，排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准，详见表6-1。

表6-1综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

| 序号 | 控制项目 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 |
| 2 | pH | 6～9 |
| 3 | 化学需氧量（COD） 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/(床位.d)] | 250 250 |
| 4 | 生化需氧量（BOD5） 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/(床位.d)] | 100 100 |
| 5 | 悬浮物（SS） 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/(床位.d)] | 60 60 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | / |
| 7 | 动植物油（mg/L） | 20 |
| 8 | 总余氯（mg/L）（接触池） | 2～8 |

6.2厂界环境噪声执行标准

厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。详见表6-2。

表6-2 工业企业厂界环境噪声排放标准

单位：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ类 | 60 | 50 |

6.3 总量控制指标

COD≤30吨/年

6.4 废气排放标准

表6-3  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |

7 验收监测内容

7.1生产工况调查分析

在验收监测期间，检查医院整体营业运行情况和该项目的正常使用情况，检查主要环保设施依据设计要求建设情况，是否能够正常运行，处理效率是否达到设计指标，判断营运工况是否达到国家对建设项目竣工环境保护验收监测时生产工况的有关要求。

7.2废水污染物排放监测

污水处理站废水污染物排放监测内容见表7-1。

表7-1  污水处理站废水污染物排放监测

| 治理设施 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水 处理站 | 进口 | 粪大肠菌群、pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油 | 3次/天， 连续3天 |
|  | 出口 | 粪大肠菌群、pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油 | 6次/天， 连续3天 |
|  | 接触池 | 总余氯 | 6次/天， 连续3天 |

7.3厂界噪声监测

厂界噪声监测内容见表7-2。

表7-2  厂界噪声监测

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 沿厂界周围布设 噪声监测点 | 等效声级 （A声级） | 每天昼、夜各1次， 连续2天 |

7.4废气监测

表7-3  污水处理站废气无组织排放监测

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 沿污水处理站下风向设3个监测点 | 氨、硫化氢 | 4次/天， 连续3天 |

7.5 污染物排放总量监测

根据验收监测结果，计算该项目污染物年产生量、削减量及全厂污染物排放总量，并与郑州市环境保护局对该项目环评批复中污染物排放总量控制指标进行比对。

7.6 验收监测分析方法及质量保证

本次验收监测中，样品采集及分析采用国标（或推荐）方法，监测分析方法及使用仪器见表7-4。

表7-4  监测分析方法及使用仪器

| 监测项目 | 监测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法（GB/T6920-1986） | HI4222 中2-039 | / |
| COD | 重铬酸钾盐法（GB11914-89） | 加热回流装置 | 10mg/L |
| 生化需氧量 | 稀释与接种法HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 2mg/L |
| 悬浮物 | 重量法（GB11901-1989） | 电子天平ML204 | 10mg/L |
| 动植物油 | 红外光度法（GB/T16488-1996） | IPOA-2001红外测油仪 | 0.04mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | TU-1901分光光度计 | 0.025mg/L |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 HJ/T 347-2007 | 电热恒温培养箱 | 0MPN/L |
| 总余氯 | 便携式余氯分析仪法 | 便携式余氯分析仪HI93701 | 0.06mg/L |
| 噪声 | GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》厂界噪声监测方法 | AWA6228 型噪声统计分析仪 | / |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | TU-1901 | 0.01mg/m3 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《水和废水监测分析方法》第四版 | TU-1901 | 0.002mg/m3 |

本次验收废水、噪声监测严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全过程的质量保证措施。具体措施如下：

（1）生产工况监督：验收监测期间，监督该工程生产工况，必须达到国家有关要求，并在测试期间相对稳定，生产工况记录存档。

（2）无组织排放监测：应注意风向风速的变化，外出采样前应对中流量采样器流量进行校准，并对采样系统进行检漏。

（3）水质监测：

①悬浮物、动植物油、五日生化需氧量、粪大肠菌群单独（定容）采样，每批样品现场加采1个样品：pH、化学需氧量、氨氮每批样品现场采集1人密码平行。流量、余氯现场测定。

②每批样品，化学需氧量、氨氮、pH项目实验室分析分别做1对明码平行样，氨氮做1个加标回收测定，pH项目分析前对仪器进行校准。

③水质样品的采集和保存按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）和《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ493-2009 的相关规定执行。

（4）噪声监测：厂界噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行监测，测量前后用标准声源校准仪器，并记录存档。

（5）监测人员（包括现场采样人员和实验室分析人员）均须持有相应的监测项目合格证。所有现场采样仪器与实验室分析仪器，均应是经计量部门检定合格，并经定期校准，且在近期使用过程中较稳定的仪器。 仪器应标贴有合格标签，未贴合格标签的仪器严禁带入现场进行监测。

（6）项目负责人将监测数据汇总后检查、统计质控措施并填报《监测质量控制结果统计表》

8 验收监测结果与分析

8.1 营运工况

验收监测期间,营运工况负荷统计情况见表8-1。

表8-1  验收监测期间项目营运工况负荷表

| 日期 | 实有床位（张） | 运营床位 （张） | 负荷比 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015.5.20 | 1701 | 1361 | 80 |
| 2015.5.21 | 1701 | 1412 | 83 |
| 2015.5.22 | 1701 | 1344 | 79 |

验收监测期间，该医院营运工况负荷为79～83%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产工况负荷达到设计额定负荷75%以上的要求。

8.2污染物验收监测结果与分析

8.2.1废水污染物排放监测

废水污染物排放监测结果见表8-2。

表8-2  废水污染物排放监测结果表

| 日期 | 断面 | 编号 | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | 悬浮物（mg/L） | 粪大肠 菌群 （MPN/L） | pH | 动植 物油 （mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总余氯 (接触池)mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月 20日 | 处 理 前 | YS201505376 | 205 | 164 | 1.32×103 | 1.60×104 | 7.26 | 3.79 | 66.4 | / |
|  |  | YS201505377 | 216 | 153 | 1.23×103 | 1.60×104 | 7.20 | 3.87 | 63.5 | / |
|  |  | YS201505378 | 211 | 148 | 1.28×103 | 1.60×104 | 7.21 | 3.74 | 62.2 | / |
|  | 处 理 后 | YS201505379 | 46 | 7 | 29 | 0 | 4.74 | 未检出 | 0.415 | YS386 | 6.12 |
|  |  | YS201505380 | 43 | 8 | 32 | 0 | 4.85 | 未检出 | 0.502 | YS387 | 6.24 |
|  |  | YS201505381 | 48 | 6 | 35 | 0 | 3.12 | 未检出 | 0.454 | YS388 | 6.32 |
|  |  | YS201505382 | 50 | 8 | 37 | 0 | 5.06 | 未检出 | 0.422 | YS389 | 6.20 |
|  |  | YS201505383 | 45 | 7 | 28 | 0 | 4.85 | 未检出 | 0.433 | YS390 | 6.08 |
|  |  | YS201505384 | 48 | 7 | 31 | 0 | 4.92 | 未检出 | 0.446 | YS391 | 6.28 |
|  |  | 日均值 | 47 | 7 | 32 | 0 | / | / | 0.445 | 6.08-6.32 |
|  |  | 排放负荷(g/床位﹒d) | 46.6 | 6.94 | 31.7 | / | / | / | / | / |
| 5月 21日 | 处 理 前 | YS201505417 | 222 | 157 | 1.79×103 | 1.60×104 | 7.28 | 3.56 | 72.0 | / |
|  |  | YS201505418 | 230 | 165 | 953 | 1.60×104 | 7.24 | 3.13 | 73.6 | / |
|  |  | YS201505419 | 228 | 159 | 1.21×103 | 1.60×104 | 7.25 | 3.88 | 70.7 | / |
|  | 处 理 后 | YS201505420 | 46 | 8 | 28 | 0 | 5.24 | 未检出 | 0.699 | YS427 | 6.92 |
|  |  | YS201505421 | 42 | 8 | 29 | 0 | 5.16 | 未检出 | 0.821 | YS428 | 6.88 |
|  |  | YS201505422 | 40 | 6 | 35 | 0 | 3.94 | 未检出 | 0.706 | YS429 | 6.72 |
|  |  | YS201505423 | 44 | 8 | 37 | 0 | 5.14 | 未检出 | 0.672 | YS430 | 6.84 |
|  |  | YS201505424 | 49 | 5 | 33 | 0 | 4.24 | 未检出 | 0.737 | YS431 | 6.96 |
|  |  | YS201505425 | 51 | 6 | 27 | 0 | 4.67 | 未检出 | 0.755 | YS432 | 6.76 |
|  |  | 日均值 | 45 | 7 | 32 | 0 | / | / | 0.732 | 6.72-6.96 |
|  |  | 排放负荷(g/床位﹒d) | 43.0 | 6.69 | 30.6 | / | / | / | / | / |
| 5月 22日 | 处 理 前 | YS201505434 | 242 | 176 | 813 | 1.60×104 | 7.20 | 2.99 | 60.6 | / |
|  |  | YS201505435 | 248 | 180 | 855 | 1.60×104 | 7.18 | 3.60 | 61.0 | / |
|  |  | YS201505436 | 239 | 167 | 967 | 1.60×104 | 7.23 | 3.92 | 59.2 | / |
|  | 处 理 后 | YS201505437 | 43 | 8 | 31 | 0 | 5.75 | 未检出 | 0.724 | YS444 | 6.60 |
|  |  | YS201505438 | 46 | 9 | 32 | 0 | 5.47 | 未检出 | 0.833 | YS445 | 6.48 |
|  |  | YS201505439 | 52 | 6 | 28 | 0 | 3.35 | 未检出 | 0.814 | YS446 | 6.44 |
|  |  | YS201505440 | 44 | 8 | 34 | 0 | 5.59 | 未检出 | 0.920 | YS447 | 6.64 |
|  |  | YS201505441 | 40 | 7 | 35 | 0 | 4.43 | 未检出 | 0.758 | YS448 | 6.72 |
|  |  | YS201505442 | 42 | 9 | 29 | 0 | 4.45 | 未检出 | 0.880 | YS449 | 6.56 |
|  |  | 日均值 | 45 | 8 | 32 | 0 | / | / | 0.822 | 6.44-6.72 |
|  |  | 排放负荷(g/床位﹒d) | 45.2 | 8.04 | 32.1 | / | / | / | / | / |
| 预处理 标准 限值 | 排放限值 （日均值） | 250 | 100 | 60 | 5000 | 6～9 | 20 | / | 2-8 |
|  | 最高允许排放 负荷(g/床位﹒d) | 250 | 100 | 60 | / | / | / | / | / |

由表8-2可知，在验收监测期间，污水处理站设施出口，化学需氧量三天的日均排放浓度分别是47mg/L、45mg/L和45 mg/L，符合250mg/L的标准；生化需氧量三天的日均排放浓度分别是7mg/L、7 mg/L和8 mg/L，符合100mg/L的标准；悬浮物三天的日均排放浓度均为32 mg/L，均符合60mg/L的标准；粪大肠菌群三天的监测浓度均为0 MPN/L符合5000MPN/L的标准；pH监测范围在3.12-5.75之间，不符合6-9的标准；动植物油在三天的监测中，均未检出；消毒池总余氯范围在6.08-6.96 mg/L之间，符合2-8mg/L的标准。由以上数据可知除pH超标外，其余项目监测数据均符合相应预处理标准限值要求。

根据监测三天的监测结果进行核算，化学需氧量的排放负荷分别为46.6g/床、43.0g/床和45.2g/床，均低于250g/床的最高允许排放负荷要求；生化需氧量的排放负荷分别为6.94g/床、6.69g/床和8.04g/床均低于100g/床的最高允许排放负荷要求；悬浮物的排放负荷分别为31.7g/床、30.6g/床和32.1g/床均低于60g/床的最高允许排放负荷要求。

8.2.2厂界噪声监测

郑州大学第五附属医院地处火车站西广场西侧200米，西邻京广北路，南为康复前街，北临康复后街。综合病房大楼们于郑州大学第五附属医院院内西北角，西与武警医院和省职业病防治医院相邻。

该院东边界京广路和南边界康复前街车流量大，受交通噪声影响较大，边界噪声无法监测。西边界外为武警医院、北边界外为康复后街车流量较小，故对此两边界进行监测。

厂界噪声监测结果见表8-3。

表8-3  厂界噪声监测结果一览表    单位：dB(A)

| 监测日期 | 监测时段 | 西边界 | 北边界 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.20 | 昼 | 50.0 | 57.3 | 60 |
|  | 夜 | 44.7 | 56.6 | 50 |
| 5.21 | 昼 | 50.9 | 56.6 | 60 |
|  | 夜 | 44.9 | 56.0 | 50 |
| 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 2类区标准。 |

由表8-3可以看出，该院西边界昼、夜噪声和北边界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准。北边界夜间噪声超过标准限值。北边界外为康复后街，系城市辅助道路，车流量较小。

8.2.3废气排放监测

医院污水处理站，在对医疗废水处理时，其沉淀池、生化池、接触消毒池等会有臭气以无组织的形式排放，围绕污水处理站在其下风向设置三个监测点位，进行氨气、硫化氢气体的无组织排放监测。

表8-4 废气排放监测结果一览表

| 项目 | 日期 | 频次 | 点位 | 最大值 | 气象 条件 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |  |  |  |
| 氨气 | 5月 20日 | 1 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 气温：23-28；气压：100.5；风向：东风；风速：3.2-3.5m/s； | 1.0 (mg/m3) |
|  |  | 2 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |  |  |
|  |  | 3 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |
|  |  | 4 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.17 |  |  |
|  | 5月 21日 | 1 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 气温：21-26；气压：100.5；风向：东风；风速：0.5-1.2m/s； |  |
|  |  | 2 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |  |  |
|  |  | 3 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |  |  |
|  |  | 4 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |  |  |
|  | 5月 22日 | 1 | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 气温：19-24；气压：99.8；风向：西南风；风速：1.4-2.1m/s； |  |
|  |  | 2 | 0.22 | 0.10 | 0.15 | 0.22 |  |  |
|  |  | 3 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.19 |  |  |
|  |  | 4 | 0.22 | 0.10 | 0.14 | 0.22 |  |  |
| 硫化氢 | 5月 20日 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 气温：23-28；气压：100.5；风向：东风；风速：3.2-3.5m/s； | 0.03 (mg/m3) |
|  |  | 2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |
|  |  | 3 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |  |
|  |  | 4 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |  |  |
|  | 5月 21日 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 气温：21-26；气压：100.5；风向：东风；风速：0.5-1.2m/s； |  |
|  |  | 2 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |  |  |
|  |  | 3 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.006 |  |  |
|  |  | 4 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |
|  | 5月 22日 | 1 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 气温：19-24；气压：99.8；风向：西南风；风速：1.4-2.1m/s； |  |
|  |  | 2 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |  |  |
|  |  | 3 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |  |  |
|  |  | 4 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |
| 执行标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005 表3 |

由表8-4可知，在验收监测期间，三个监测点位中氨气最大监测浓度为0.22mg/m3，硫化氢最大监测浓度为0.006mg/m3，均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中对应项目最高允许排放浓度。

8.3污染物排放总量核算

根据本次验收监测数据结果,核算得出该医院主要污染物年产生量、削减量及排放总量，具体见表8-5。

8-5  污染物排放总量核算统计表

| 项目 | 污染物产生量 | 污染物削减量 | 项目污染物 排放量 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗污水量 （m3/a） | 4.93×105 | / | 4.93×105 | / |
| COD（t/a） | 111.3 | 88.9 | 22.4 | 30 |

本项目废水与医院其它医疗废水均通过地下排水管网汇集混合后排至医院污水处理站，本项目排水量依据环评最大排水量1350 m3/d进行核算。根据验收监测数据计算得出，该医院COD排放总量为22.4吨/年，符合郑州市环境保护局对该院污染物排放总量控制指标要求（COD：30吨/年）。

8.4整改监测

由于厂界噪声和污水中pH项目超标，该院向审批部门请示汇报后，立即进行了整改。该院对厂界噪声和污水中pH超标原因进行了分析，对污水站设备间加强了噪声屏蔽设置，同时对相关污水处理设备进行了全面维护等措施。整改完毕后，运行达到稳定后申请对超标项目进行复测。按照审批部门的指示，我站于2015年7月8-10日连续三天对污水中pH项目和厂界噪声和进行了复测，复测期间工况负荷见表8-6，复测监测结果见表8-7和表8-8。

表8-6  复测期间医院营运工况负荷表

| 日期 | 实有床位（张） | 运营床位 （张） | 负荷比 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-7-8 | 1701 | 1377 | 81 |
| 2015-7-9 | 1701 | 1445 | 85 |

复测期间，该医院营运工况负荷为81～85%，符合生产工况负荷达到设计额定负荷75%以上的要求。

表8-7  pH复测结果一览表

| 日期 | 断面 | 编号 | pH |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月 8日 | 处理后 | YS201507001 | 7.12 |
|  |  | YS201507002 | 7.20 |
|  |  | YS201507003 | 7.14 |
|  |  | YS201507004 | 7.08 |
|  |  | YS201507005 | 7.12 |
|  |  | YS201507006 | 7.15 |
| 7月 9日 | 处理后 | YS201507014 | 7.08 |
|  |  | YS201507015 | 7.03 |
|  |  | YS201507016 | 7.10 |
|  |  | YS201507017 | 7.12 |
|  |  | YS201507018 | 7.09 |
|  |  | YS201507019 | 7.02 |
| 执行标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005 表2预处理标准 pH: 6-9 |

由表8-7可以看出，在复测期间pH的监测结果范围在7.02～7.20之间，符合6～9的标准限值。经整改后该院污水处理站pH值排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理排放限值。

表8-8  北边界噪声复测结果一览表     单位：dB(A)

| 监测日期 | 监测时段 | 北边界 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.8 | 夜间 | 48.2 | 50 |
| 7.9 | 夜间 | 48.0 |  |

对污水站强噪声设备及设备间进行噪声屏蔽整改后，该院北边界夜间噪声经复测后达到标限值要求。

9 环境管理检查

9.1 落实环评批复情况检查

验收监测期间，对该项目建设过程中环评主要批复意见的落实情况进行了检查，见表9-1。

9-1  环评批复及环评建议落实情况

| 市局审查意见 | 实际建设情况 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1、建设单位必须严格按照环评要求，在施工期积极落实各项污染防治措施，降低施工噪声和施工扬尘对周围环境的影响。特别注意河南省职业病医院和西工房社区临康复后街的居民楼房距本项目不超过50米易受施工影响。 | 验收监测时，项目已经建设完毕，施工期已结束。 | 不涉及 |
| 2、同意报告书提出的污水治理方案。医院废水要实现“雨污分流、污污分流”，废水按照“分类收集、分类预处置”的原则进行预处理后再进入医院污水处理站（处理规模：1350m3/d；工艺：厌氧水解+生物接触氧化法处理，主体处理设施设置为地下式结构）。外排废水要达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。 | 污水站设计最大处理能力1350 m3/d；处理后的废水中pH项目首次监测超标，其余项目符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。pH项目经整改后进行复测，复测结果达标；详见监测结果和整改后复测结果。 | 整改后 落实 |
| 3、按国家有关规定设置规范排污口，设立明显标志，安装污水流量计和在线监测装置并与环保部门联网。 | 排污口有明显标识，易于识别；已经安装在线监测装置，2015年8月通过市局自控办的验收，已与环保部门联网。 | 已落实 |
| 4、现有的两台4t/h燃气锅炉（一开一备）外排废气要达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）标准要求。 | 燃气锅炉原供洗衣房使用，其它科室不再使用，现洗衣房已着手与社会洗涤机构进行外包协议谈签，已不再使用。同时省财政厅已下文同意拆除（豫财资〔2013〕67号）。详见附件8和附件9。 | 已落实 |
| 5、食堂油烟废气经国家环保部有关部门认证许可的油烟净化器处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001要求并由新建病房楼排烟道直接高空排放。 | 项目食堂安装有油烟净化器，系由北京京博华兴环保设备有限公司提供的PF-YJ-D-20静电式油烟净化器，经环保认证。见附件5。 | 已落实 |
| 6、污水处理站加盖板密闭使用低温等离子体废气处理设备，处理后废气满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》并由新建病房楼内排烟道直接高空排放。 | 原设计为用低温等离子体废气处理设备，再更改为经活性炭吸附通后过12米高排气筒排放。废气无组织排放监测结果见表8-4，符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3要求。 | 已落实 |
| 7、加强污水处理站四周的绿化，种植花草树木，按照环评要求配套污泥脱水设施和贮存设施。污水处理设施运营过程中产生的污泥必须按照环评要求进行浓缩消毒处理，脱水后的泥饼应当按照危险废物的管理要求进行贮存处置，不可随意处置。 | 污水站周边有部分绿化，污水站配套建设有污泥脱水设施，因处于试运行，现阶段尚无污泥产生，待以后产生污泥后必须按环评要求进行浓缩消毒处理，并按危险废物管理要求进行妥善处置，决不可随意处置。 | 配套建设已落实 |
| 8、严格按照环评要求，对各类医疗废物和固体废物分类收集无害化处置。医院运营过程中产生的属危险废物的医疗废物必须严格按照有关规定和要求送到具备危险废物经营技术资格的单位处置，严禁擅自处置。医疗废物执行GB18597-2001《危险废物储存污染控制标准》。 | 医院设置有危险废物暂存间，并与危险废物处置资质机构（郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司）签订有处置协议。见医废暂存间照片、危废处置协议及危险废物转移联单。详见附件6和附件7。 | 已落实 |
| 9、落实隔声降噪各项措施，厂界噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 | 医院对污水站泵机房进行噪声屏蔽整改，对朝向边界的出入门进行了加装。设备间 玻璃同样进行双层设置，整改后对噪声进行了复测，详见复测结果。 | 整改后 落实 |
| 10、认真落实环评报告所确定的防范环境风险的要求和措施，制定污染事故应急预案，严格落实安全防范措施防止发生污染事故。 | 污水处理站制定有相关操作规范，医院有专人对污水站和食堂抽油烟机进行负责日常维护，医院后勤部门有专职领导负责专项管理。 | 已落实 |
| 11、本项目要严格按照郑州市环境保护局《关于郑州大学第五附属医院综合病房楼建设项目主要污染物排放总量的核定意见》（郑环总量〔2009〕057）要求落实总量控制指标，该医院年排放COD≤30吨。 | 依据验收期间的监测结果进行核算，该院COD（化学需氧量）年排放量为22.4吨，小于30吨的年排放量限值要求。 | 已落实 |
| 12、此次审批不包括医院从事的放射类、辐射类项目，如从事此类项目，其环评另行报批。 | 本次验收仅为综合病房楼及其“三同时”配套建设，不包括放射、辐射类等内容，放射、辐射等内容另向环保相关主管部门提出申请，另行报批。 | 不涉及 |

9.2 环保设施运转及维护情况

验收监测期间，郑州大学第五附属医院营运正常，污水处理站同步运行，项目食堂制餐期间，油烟净化器同步启动，环保设施与主体工程实现“三同时”。医院后勤部门有专人负责污水处理站和油烟净化器的日常运行和维护，同时有专职领导负责医院环保设施的管理。

9.3环保机构设置及环境管理制度建立情况

医院相关环保设施包括污水处理站、食堂油烟净化器、医疗废物临时存置间等由医院后勤部负责管理。污水处理站的相关规章制度标识于墙上（制度上墙）。环保设施有专职领导及专职维护人员。

9.4医疗废物排放、处置情况检查

医疗废物属于危险废物，医院不能擅自处理。医院与具备危险废物处置资质的相关机构（郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司）签订有医疗废物委托处置合同（见附件6），由其外运进行无害化处理。该院建有医疗废物临时存置间，对日常运营过程中产生的医疗废物进行分类、收集、临时存放，定期由资质公司进行外运处置。

9.5 排污口规范化建设情况检查

验收监测期间经现场检查，该院污水处理站建设有污水排放渠，处理后的污水经排水渠进入市政管网。排水渠有明显标识，易于识别。

9.6 污染事故防范措施及应急预案建立情况

医院内部制定有污水站等相关污染事故应急预案，建议医院设置相关应急机构，并将污水站应急预案纳入全院应急方案中，对相关环保应急事件的发生，能及时上报环保主管部门。

10 公众参与

为了解和听取民众对该项目试生产阶段和验收期间环保工作的意见和建议，根据《河南省环境保护厅关于进一步加强和规范建设项目竣工环保验收公众参与工作的通知》（豫环文〔2014〕79号）相关规定，开展了该项目的竣工环保验收公众参与工作。

依据《通知》相关精神，郑州大学第五附属医院在验收期间前后进行了公众意见参与调查，包括两种形式，一是院方邀请项目周边居民召开了座谈会，一是对周边群众进行了问卷调查。

10.1 公众参与的时间、方式及内容

本次公众参与调查在2015年验收监测前后进行，主要包括以下内容：

10.1.1问卷调查

为了更清楚、更全面的了解项目试运行、验收期间对环境的影响，建设单位于现场验收前后对项目所在区域的人口聚集区进行了走访，将印制的公众意见调查表发放给公众，说明填写方法及要求，与参与者进行交流，听取并记录他们对项目建设的意见和建议，待参与者认真填写后收集返回归类整理，统计分析，及时将结果反馈给建设单位及有关部门。

问卷调查主要内容见表10-1，调查问卷填写情况见附件。

表10-1  公众参与调查表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业 |  | 民族 |  | 受教育程度 |  |
| 居住地址 |  | 方位 |  |
| 项目 基本 情况 | 项目简介：随着住院病人逐年递增，郑州大学第五附属医院原有外科病区和干部病房楼存在着许多不能满足医疗工作正常开展和安全隐患等问题。为了提供更好的医疗服务，为广大人民群众提供技术先进、仪器完善、环境良好的住院环境，将原外科楼和干部病房楼拆除进行资源整合，新建综合病房楼，从根本上解决医院的基础设施落后的问题。 |
| 调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 是否有扰民现象事纠纷 | 有 | 没有 |  |
|  | 试生产期 | 废气对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 固体废物储运及处理处置对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 是否发生过环境污染事故（如有，请注明原因） | 有 | 没有 |  |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 | 满意 | 较满意 | 不满意 |
| 您对该项目的建设还有什么意见和建议 |  |

10.2 公众意见的统计分析

本建设项目为了充分反映公众对项目的意见，了解不同阶层、不同年龄和不同职业对本项目的意见，同时为了达到意见反映的广泛性和代表性，调查对象包括项目附近的居民。本次公众参与调查共发放问卷110份，回收有效问卷109份（有效率99.09%）。公众意见调查统计结果详见表10-2。

表10-2  公众意见调查统计结果

| 个人概况 | 性别 | 男 | 女 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 选择项占百分比（%） | 72% | 38% |
|  | 居住地区 | 高坡岩村、职工医院等周边社区、单位 |
|  | 职业 | 工人 | 农民 | 干部 | 其他 |
|  | 选择项占百分比（%） | 30% | 0 | 60% | 10% |
|  | 文化程度 | 专科以上 | 高中及中专 | 初中及以下 |
|  | 选择项占百分比（%） | 70% | 25% | 5% |
| 调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） | 90% | 10% | 0 |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） | 95% | 5% | 0 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） | 97% | 3% | 0 |
|  |  | 是否有扰民现象事纠纷 | 有 | 没有 |  |
|  |  | 选择项占百分比（%） | 0 | 100% |  |
|  | 试生产期 | 废气对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） | 100% | 0 | 0 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） | 99% | 1% | 0 |
|  |  | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） | 100% | 0 | 0 |
|  |  | 固体废物储运及处理处置对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） | 100% | 0 | 0 |
|  |  | 是否发生过环境污染事故（如有，请注明原因） | 有 | 没有 |  |
|  |  | 选择项占百分比（%） | 0 | 100% |  |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 | 满意 | 较满意 | 不满意 |
|  | 选择项占百分比（%） | 95% | 5% | 0 |

公众意见调查综合统计分析：

（1）受调查公众了解本项目，受调查公众工人占30%，干部占60%，其他职业占10%，项目受调查公众具有一定的针对性和代表性，公众意见可以代表项目附近受关心公众意见。

（2）受调查的公众认为本项目在施工期的噪声、扬尘和废水没有影响到正常的生活分别占90%、95%和97%均超过80%。

（3）受调查的公众认为在试生产期，没有受到废气、废水、噪声和固废影响的分别占到100%、99%、100%和100%，均超过了90%。

（4）受调查公众对本项目采取的环保措施比较满意。

（5）受调查公众对本项目持支持态度。

10.2公众意见小结

（1）95%的公众对本项目环境保护工作满意，5%的公众较满意，没有不满意的。

（2）公众支持本项目验收，认为项目建设将满足本地区医疗卫生发展。

（3）建设单位应严格遵守国家有关环保法律法规，在工程建设中把公众切身利益放在首位，落实相关防治措施，加强环境管理工作，有效预防和减缓环境污染，把工程对环境造成的不利影响降低到最小。

综上所述，本次验收通过现场问卷调查，项目周边进行公示等方式，充分收集了公众对本项目建设的意见和建议，从统计结果看，该项目的建设是合理的。

11 验收监测结论

11.1 生产工况

验收监测期间，该院生产负荷为79%～83%，复测时工况81%～85%满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到设计额定负荷75%以上的要求。

11.2 废气

该院项目食堂采用天然气做燃料，制餐时产生的油烟经油烟净化器处理后通过食堂专用排气道排放。该医院采用的为静电式油烟净化器，并经北京京博华兴环保设备有限公司（经过计量认证）检验合格（见附件5）。污水处理站废气经活性炭吸附后通过12米高排气筒排放，无组织排放经监测，氨和硫化氢符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

11.3 废水

在验收监测期间，该医院污水处理站设施出口化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群、动植物油排放浓度和消毒池总余氯浓度均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理排放标准要求。设施出口pH项目经整改后符合相应标准。

根据验收期间的监测结果进行核算，化学需氧量、生化需氧量、悬浮物的最高允许排放负荷均满足《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）中的相应限值要求。

11.4 噪声

在验收监测期间，经实际勘察该院东边界京广路和南边界康复前街车流量大，受交通噪声影响较大，边界噪声无法监测。对医院的西边界和北边界进行监测。由监测结果知该院北边界夜间噪声超过标准，医院对此进行了整改，对污水站设备间加装了屏蔽门，对窗户也进行了防屏蔽处理，整改后对北边界进行了复测，复测结果符合相应标准限值。

11.5 排放总量

根据验收监测期间的监测数据核算得出，该医院COD排放总量为22.4吨/年，符合郑州市环境保护局对该院污染物排放总量控制指标要求（COD：30吨/年）。

## 12 建议

12.1 按照应急预案，定期进行环保应急演练。按照环境应急防范措施购置的化学防护等设备应定期维护、并在应急演练中检验实际应用效果。

12.2 污水站运行初期，运行维护工作非常重要，必须加强对设备的巡查力度，同时加大总余氯的自测频次，根据不同水质状况，及时调整加药量，处理常见的设备故障，以确保污水稳定达标排放。

12.3 污水站运行较长时间后，必须定期清理现场设施中的污泥及沉淀物，以净化原水水质,减少药量的投入，尽快与资质单位签订处理污泥协议。随时注意观察设施运行中出现的运行状况，有异常时立即向环保部门上报。

12.4油烟净化器应有专人定时查验，按仪器运转要求定期清理油污，进行正常维护。

12.5 加强环保设备的日常巡检和维护保养，及时记录相应巡检日志，并据此建立相应环保设施使用及维修、维护档案。环保设施需检修、改造时必须通知当地环保主管部门，经同意后方可进行。

12.6 项目正常运行后，须配合环保主管部门的常规性监督监测，确保环保设施的正常运转。制定适应本院环保设施运行的相关记录，建立运行记录档案，为日常监督检查提供依据。

12.7所在区域新的噪声执行标准出台后，必须按照新的规定执行，若没有满足要求，应立即进行整改，满足新的排放要求。决不能产生噪声扰民现象。

12.8医院污水排放目前执行的是《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，医院应加大并保持污水处理力度，以排放标准来要求自身，有新的排放规定出台后，按新规定执行。

# Text boxes

综合病房楼

医疗废物

固废

废水

手术

生活垃圾

门诊及其它医技科室

住院

检查

就诊

医疗废水

设备噪声

治疗

水解酸化池

化粪池

调节池

格栅

二氧化氯发生器

接触消毒池

斜管沉淀池

生物接触氧化池

市政管网

污水处理厂

有资质机构

泥饼暂存池

离心脱水机

污泥浓缩、消毒池