负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕104号 关于110kV榆林输变电工程竣工环保验收申请的 批 复 国网河南省电力公司郑州供电公司： 你公司上报的《110kV榆林输变电工程竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对江西核工业环境保护中心编制的《110kV榆林输变电工程竣工环境保护验收调查表》进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、江西核工业环境保护中心的验收调查报告表明： （一）项目基本情况 1、110kV榆林变电站 110kV榆林变电站位于郑州市郑东新区广场南路心怡路东南角。变电站按综合自动化无人值班方式设计。现状规模为主变2×63MVA。变电站为全户内布置。主楼一层为主变压器室、10kV高压室、无功补偿装置及附属房间，二层布置主控室、接地变消弧线圈及110kV GIS配电装置。 2、线路工程 110kV榆林变2回电缆出线T接I、II滨经线。自110kV榆林变电缆夹层沿电缆隧道向西出线后，穿过变电站西围墙后继续向西，至心怡路东侧，在I，II滨经线下新建一基双路电缆终端塔实施双T接，电缆线路长度为0.092km。 （二）电磁环境影响和无线电干扰 变电站及线路监测断面工频电场强度和工频磁感应强度能够满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）4KV/m和0.1mT。无线电干扰强度能够满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）46dB（μV/m）（0.5MHz）。 （三）噪声环境影响 能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 （四）环境风险事故防范措施 变电站内按规范设置有地下事故油池。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环保监督检查工作由郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心负责。 经办人： 2014年12月31日