负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕101号 关于果岭（姜寨）变电站110kV送出工程 竣工环保验收申请的批复 国网河南省电力公司郑州供电公司： 你公司上报的《果岭（姜寨）变电站110kV送出工程竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对江西核工业环境保护中心编制的《果岭（姜寨）变电站110kV送出工程竣工环境保护验收调查表》进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、江西核工业环境保护中心的验收调查报告表明： （一）项目基本情况 本期建成110kV出线6回：分别至柳林变2回、五龙口变1回、石佛变1回、宏达变1回、柳西（葵香）变1回；线路均为电缆线路，长约2.910km。自220千伏果岭（姜寨）变向东走线，进入丰庆路电缆隧道，行至丰庆路与规划的新龙路交叉口南侧，各3回电缆分别转向东、西方向，沿新龙路南侧采用电缆排管敷设至东、西剖接点。 电缆采用单芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝包聚乙烯护套电力电缆，其型号为：YJLW03-1×1200。电缆线路总长度 2.91千米，其中姜寨-石佛555米，姜寨-宏达490米，姜寨-五龙口515米，姜寨-柳林Ⅰ回470米，姜寨-葵香450米，姜寨-柳林Ⅱ回430米（其中每根电缆考虑进站预留、电缆接头预留及上杆长度共130米）。 本期采用电缆隧道及排管敷设方式，其中电缆隧道长度 235米，电缆排管长度 290 米。 （二）电磁环境影响和无线电干扰 变电站及线路监测断面工频电场强度和工频磁感应强度能够满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）4KV/m和0.1mT。无线电干扰强度能够满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）46dB（μV/m）（0.5MHz）。 （三）噪声环境影响 能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环保监督检查工作由郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心负责。 经办人： 2014年12月31日