负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表（2014）39号 荥阳市中和水质净化有限公司： 你公司上报的《荥阳市中和水质净化有限公司脱氮改造及污泥处理处置工程竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对荥阳市环境保护监测管理站编制的《荥阳市中和水质净化有限公司脱氮改造及污泥处理处置工程竣工环境保护验收监测报告表》（XHJC130-YS2014005-2）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.项目产生污泥深度处理车间改性污泥仓的溢流液及板框压滤机滤液经收集后经管网排入污水处理厂污水处理工程内处理。 2.对高噪声设备采取距离衰减等措施降噪。 3.处理后的污泥暂存污泥链式堆场，定期运往荥阳市杨咀沟城市垃圾填埋场卫生填埋。 三、荥阳市环境保护监测管理站对该项目进行的环境监测结果（XHJC130-YS2014005-2）表明： 1.该项目外排废水中各污染因子浓度值均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值。 2.该公司各厂界昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 - 3.对目前产生的固体废物进行了较为有效的处置和综合利用。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 五、项目日常环保监督检查工作由荥阳市环保局负责。 经办人 ： 2014年7月21日