负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表（2014）41号 一、新密市城市集中供热项目位于新密市西区，嵩山大道与金凤路西南。 二、一期2台58MW链条炉排热水锅炉烟气采用“布袋除尘+双碱法脱硫”净化处理后，经≥80m高烟囱排放。建设半封闭式储煤库，符合“三防”要求。碎煤机室、煤仓间、灰仓、石灰粉仓等车间全部采用全密闭措施，并建设布袋收尘器。 建设了较完善的净、浊水循环系统，实现“清污分流、雨污分流”。化水车间酸碱废水经中和后回用于输煤系统冲洗；输煤系统冲洗水沉淀后回用；生活污水经化粪池处理、热力站废水经中和处理后排入市政管网。 高噪声设备采取了隔音、减振降噪措施。 项目落实了环评要求的固废处置措施。灰渣及脱硫石膏全部综合利用。 三、锅炉烟气安装了二氧化硫和烟尘自动在线监测仪，实行第三方运营，已通过郑州市环保局验收。 四、项目落实了郑州市环保局《关于新密市城市集中供热项目主要污染物排放总量的核定意见》（郑环总量〔2010〕050）总量控制指标要求。 五、根据验收监测报告，须替代的锅炉已拆除到位。 六、新密市环境监测站提供的验收监测表表明： - 锅炉烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）中：SO2≤400mg/m3,烟尘≤50mg/m3标准要求。 - 经监测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；居民小区热力站噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 七、项目环境保护手续齐全，落实了环评及批复提出的各项措施和要求，工程竣工环境保护验收合格。 八、项目正式投运后应做好以下工作：加强环保设施的维护和管理，确保各污染物长期稳定达标排放。 - 九、项目日常监督管理由新密市环保局负责。 经办人 ： 2014年7月22日